## BB kiem tra trạm
TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI NHÁNH KỸ THUẬT…….. |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ NHÀ TRẠM ĐẠT CHUẨN
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Mã trạm:
- Địa chỉ:.............................
- Họ tên nhân viên quản lý |  | Mã nhân viên:
2. Đại diện đơn vị kiểm tra:
- Đồng chí:............................... | Chức vụ:………………… | Đơn vị…………………
- Đồng chí:............................... | Chức vụ:………………… | Đơn vị…………………
- Đồng chí:............................... | Chức vụ:………………… | Đơn vị…………………
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Hình thức kiểm tra
- Kiểm tra hiện trường:
- Kiểm tra qua hình ảnh đóng WO
- Kiểm tra qua hình ảnh video call
2. Kết quả kiểm tra (điền vào ô trống)
- Số lỗi nghiêm trọng: |  | (Chi tiết tham khảo checklist đính kèm)
- Số lỗi thông thường |  | (Chi tiết tham khảo checklist đính kèm)
3. Kết luận (điền vào ô trống)
- Đạt chuẩn:
- Không đạt chuẩn:
…….., Ngày….. Tháng….. Năm 2022
NHÂN VIÊN QUẢN LÝ TRẠM ĐƠN VỊ KIỂM TRA

## Checklist trạm
PHỤ LỤC V.1: CHECK LIST KIỂM TRA NHÀ TRẠM
I. THÔNG TIN TRẠM
- Tên trạm:...........................................................
- Địa chỉ:..............................................................
II. ĐẠI DIỆN BÊN A
- Ông/bà:................................................................. |  |  | Chức vụ:..................................................................
- Ông/bà:................................................................. |  |  | Chức vụ:..................................................................
II. ĐẠI DIỆN BÊN B
- Ông/bà:................................................................. |  |  | Chức vụ:..................................................................
- Ông/bà:................................................................. |  |  | Chức vụ:..................................................................
III. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
STT | Danh mục kiểm tra | Hạng mục kiểm tra | Yêu cầu đạt được | Điểm đạt
Tổng điểm |  |  |  | 100
| A. KIỂM TRA BÊN NGOÀI PHÒNG MÁY |  |  | 33
1 | Cột nhập trạm | Cáp AC nhập trạm | - Dây AC từ công tơ vào trạm không chùng võng quá 0.5m, quá khoảng vượt gây mất an toàn cho người và phương tiện, nhập trạm theo đường riêng biệt. | Nghiêm trọng
- Dây AC đảm bảo cách điện, không có nguy cơ rò điện gây chạm chập.
- Cột điện không bị cong, vênh, nghiêng, đổ, nứt vỡ.
|  |  | Với trạm BTS không có cột AC tách cáp (nếu bắt vào thân cột BTS): | 2
- Yêu cầu dùng néo chuyên dụng của điện lực và được bọc lót trước khi nhập trạm.
- Cáp AC thừa không được cuộn thành vòng tròn.
|  |  | -Treo trên tuyến cột nhập trạm: Khoảng cách an toàn điện phải ≥ 1m với dây trần, ≥ 0,5m với dây bọc và nếu treo cùng với dây cáp quang thì phải thấp hơn, hoặc cách 0.5m ngang. | 2
|  |  | - Nếu chôn ngầm: Dây phải được luồn trong ống xoắn chịu lực và bịt kín 2 đầu. | 1
2 | Hệ thống cột anten và thiết bị trên cột | Thân cột | - Thân cột anten thẳng, không vặn xoắn, không cong và nghiêng lệch bất thường. | Nghiêm trọng
|  |  | - Thân cột và các thành phần của cột không bị han gỉ. ( chưa làm suy giảm tiết diện) | 1.5
|  |  | Thân cột và các thành phần của cột không bị thủng, vỡ do han gỉ.( đã làm suy giảm tiết diện | Nghiêm trọng
|  |  | - Đủ bu lông liên kết đảm bảo chắc chắn, đủ số lượng. | 1
|  |  | - Không có tổ ong trên cột. | 1
|  |  | - Đủ các thanh kết nối, không bị mất trộm, đảm bảo chắc chắn không bị lỏng. | Nghiêm trọng
3 |  | Móng cột, móng co | - Vững chắc, không sụt lở, lún, nứt vỡ, vùi lấp, cánh móng co không bị nhô ra | Nghiêm trọng
- Chiều cao cổ móng co, móng M0 cao hơn so với nền đất tư nhiên và đảm bảo không bị đọng nước trên bề mặt móng M0, móng co.
|  |  | - Vị trí các móng co, móng cột vệ sinh, phát quang > 1m (tính từ cổ móng ra). | 1
4 |  | Dây co | - Đủ số lượng dây co theo thiết kế | Nghiêm trọng
- Không bị chùng võng bất thường.
- Không bị đứt sợi, hản gỉ nặng đến mức ăn mòn tiết diện dây co
5 |  | Khóa cáp | - Không bị nứt, vỡ, han gỉ tới mức ăn mòn tiết diện | Nghiêm trọng
- Đủ số lượng khóa cáp.
- Đảm bảo đủ lực siết theo quy định cho tất cả khóa ở dưới móng co và khóa cáp ở trên cột chắc chắn cả phía dưới mặt đất.(riêng khóa cáp dùng để bắt tiếp địa cho dây co chỉ cần siết chặt chẽ)
Lưu ý: Với các tỉnh ven biển, tỉnh có nguy cơ hoặc bị ảnh hưởng trực bởi bão thì tổ chức siết khóa cáp trước và sau khi có bão để đảo an toàn
6 |  | Ê cu | - Đủ ê cu hãm, ê cu siết, ê cu lòng tăng đơ...(không đánh giá ecu ngoài tăng đơ) | Nghiêm trọng
7 |  | Móc co | - Móc co không bị cong vênh, gỉ sét nhẹ. | 2
|  |  | - Không bị đứt, han gỉ nặng tới mức ăn mòn tiết diện của móc co | 1
8 |  | Tiếp địa cho cột, móng co, móng cột, kim thu sét | - Dây tiếp địa cho cột, Móng cột, móng co, kim thu sét không bị đứt, không bị thiếu (loại cột 400*600*600 dùng cột làm tiếp địa cho kim thu sét). | Nghiêm trọng
- Tiếp địa được ố định chắc chắn vào thân cột, móng co, móng cột, kim thu sét, dây co (Cáp tiếp địa phải được bắt ở tất cả các dây co.
9 |  | Tiếp địa cho thiết bị ngoài trời. | - Dây thoát sét thiết bị ngoài trời không bị đứt, không bị thiếu, được cố định chắc chắn. | Nghiêm trọng
- Tất cả thiết bị ngoài trời, feefer, cáp đồng trục phải được đấu nối tiếp địa theo đúng quy định
10 |  | Thiết bị, bộ gá trên cột | - Anten BTS treo trên cột không bị che chắn bởi các chướng ngại vật 150m. | 1
|  |  | Tuyến anten viba giữa 2 trạm: | 1
- Treo trên cột không bị che chắn bởi các chướng ngại vật.
- Không có nguy cơ các công trình đang xây dựng che chắn trong tương lai.
|  |  | - Phải đủ bu lông liên kết của bộ gá antena, thiết bị, viba, RRU theo thiết kế. Bu lông phải được siết chặt chẽ, đủ ecu hãm, ecu siết. | 1
|  |  | - Bộ gá và các chi tiết bộ gá không bị han nhẹ ( chưa làm suy giảm tiết diện) | 1
|  |  | - Bộ gá và các chi tiết bộ gá không bị thủng, Han gỉ nặng tởi mức ăn mòn tiết diện. | 1
11 |  | Cáp đi dây trên cột anten, thang cáp ngoài trơi | - Đi trong clamp, được cố định chắc chắn vào thân cột. | 1
-Đi dây gọn gàng ,thẳng hàng ( không chồng chéo), đối với dây quang phải đảm bảo lớn hơn bán kính uốn cong 60 cm.
12 |  | Sợi cáp quang, dây quang, dây nguồn RRU, feeder… | - Dây gia cường cáp quang cắt bỏ tối thiểu cách lỗ cáp nhập trạm 50cm bên ngoài phòng máy trước lỗ cáp nhập trạm (phải quẩn băng dính tại vị trí cắt dây giường để cách điện). | Nghiêm trọng
- Dây nhập trạm không dẫn nước vào trạm.
- Cáp quang từ cột vào tới nhập trạm không được chùng võng, kéo quá khoảng vượt cho phép.
13 |  | Mỡ chống gỉ: Không bị khô, phủ kín chi tiết ốc và ren (sẽ bị trừ điểm nếu vi phạm bất kỳ thành phần nào) | Tất cả các chi tiết liên kết có ren bên ngoài phòng máy phải được bôi mỡ đầy đủ, định kỳ | 2
14 |  | Thang cáp nhập trạm, trụ đỡ thang cáp | - Cố định chắc chắn tại 2 đầu thang cáp. | 1
|  |  | - Trụ đỡ (nếu có) được đổ block chắc chắn bằng bê tông | 1
15 | Vệ sinh, phát quang | Phát quang quanh hành lang an toàn nhà trạm, móng co (cách nhà trạm, móng co tối thiểu 1m) | - Không có dây leo, cây cối mọc trong phạm vi nhà trạm, móng co, móng cột | 1
- Không để cỏ mọc quá 5 Cm từ mặt đất
|  |  | - Đảm bảo an toàn, không có cây to có nguy cơ gây mất an toàn cho hạ tầng nhà trạm, cột, dây co, móng co, nhà máy nổ... | 1.5
|  |  | - Loại bỏ nguy cơ mất an toàn (dây leo, cây leo, cây to,..) tuyến cáp nhập trạm (cáp quang, cáp điện AC). | 1
16 |  | Vệ sinh quanh trạm, khơi thông cống rãnh thoát nước (cách nhà trạm tối thiếu 2m) | - Không để nước đọng, gây ngập lụt ảnh hưởng tới kết cấu công trình nhà trạm (trừ trạm vượt lũ ở vùng trũng). | 1
|  |  | - Không để rác thải vứt quanh trạm | 1
17 |  | Vệ sinh mái phòng máy, nhà máy nổ, mái nhà cải tạo | - Mái nhà trạm không bị đọng nước. Mái lợp không được han gỉ nặng, hở, mục nát, thấm dột. | Nghiêm trọng
- Vệ sinh sạch phần mái. Đảm bảo không có rác, cành cây, lá cây tồn động lâu ngày gây han gỉ, tắc hệ thống thoát nước trên mái.
18 | Vệ sinh vỏ nhà container | Vệ sinh vỏ nhà container | - Không có rêu, nấm mốc bám trên nhà container. | 1
19 | Sơn chống gỉ | Sơn chống gỉ các vị trí bị han gỉ nhẹ của hạ tầng (han gỉ nhưng chưa làm suy giảm tiết diện) | Tất cả các chi tiết bằng kim loại bị han gỉ phải được làm sạch gỉ và được sơn chống gỉ ( trừ dây co của cột). | 1
20 | Đèn báo cao | Đèn báo cao | - Trạng thái hoạt động bình thường. | 1
|  |  | - Dây nguồn không nứt vỡ; hộp điều khiển, dây nguồn được cố định chắc chắn vào thân cột khác phía mặt lắp feeder. | 1
21 | Cơ sở dữ liệu | Kiểm tra CSDL thực tế/phần mềm QLTS, NIMS, CĐ | Tính chính xác của cơ sử dữ liệu, tính tính xác của số lượng, chủng loại, công suất… Thiết bị cơ điện đấu nối giám sát thực tế tại trạm và phần mềm chatbot: Số lượng tủ nguồn, hãng sản xuất, số lượng Ắc quy, Rectifier, nhãn tủ nguồn (DC1, DC2...), tham số cài đặt thực tế tại trạm và trên chatbot trùng khớp nhau. Nếu sai xác định nguyên nhân và khắc phục | 1
- Dữ liệu hạ tầng: Loại cột, độ cao cột.
- Dữ liệu vô tuyến: Độ cao anten, góc azimuth.
- Tài sản trạm.
- Dữ liệu cơ điện
- Dữ liệu khác theo quy định
| B. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ, VỆ SINH, BẢNG BIỂN |  |  | 28
22 | Phòng máy | Mái, sàn, tường/vách phòng máy, dầm nhà container | - Mái không bị thấm dột, đọng nước. | Nghiêm trọng
|  |  | - Sàn nhà: Không bị sụt, lún, nứt, vỡ, bong tróc, đánh lỗi khi: | 2
+ Diện tích hư hại làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị: Làm nghiêng thiết bị, có nguy cơ sập sàn.
+ Diện tích sụt lún, nứt, vỡ, bong tróc ≥ 10% diện tích mặt sàn.
- Tường/vách phòng máy không bị thấm, dột, đảm bảo nước và côn trùng, gặm nhấm không có dấu hiệu vào được trạm.
- Các vị trí han gỉ phải được xử lý, sơn phủ
- Phòng máy không có khe hở
- Liên kết nhà container với dầm bê tông, Liên kết phần Mái với khung nhà container phải được cố định bởi các cấu kiện. Dầm, chân đế, sàn nhà container, không bị han gỉ nặng, mục nát.
23 |  | Lỗ cáp nhập trạm | - Tất cả dây cáp đi qua lỗ cáp nhập trạm phải có độ võng "bẫy nước" tránh dẫn nước vào trạm. Lỗ cáp nhập trạm kín khít, không bật ra khỏi vách nhà trạm. | Nghiêm trọng
- Lỗ cáp nhập trạm kín khít từ bên trong không nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, đảm bảo động vật ( chuột, rắn ... ) không vào được trạm.
- Cáp nguồn AC trước khi nhập trạm phải tạo "Bẫy nước" để tránh dẫn nước vào trạm.
- Dây điện AC vào phòng máy phải đi đúng thiết kế cho từng loại nhà và phải đảm bảo an toàn (được bọc lót bằng vật liệu cách điện trước khi nhập trạm).
24 | Vệ sinh phòng máy | Trần, mái, sàn, tường/vách phòng máy, công tác vệ sinh phòng máy, thiết bị. | - Trần, mái, sàn, tường/vách phòng máy sạch sẽ, không có bụi bẩn và mạng nhện. | 2
|  |  | - Bề mặt thiết bị, cáp, thang cáp, tủ thiết bị phải được vệ sinh sạch sẽ (không còn bụi, không có vật tư dư thừa trên mặt thiết bị. Tấm chắn/ lưới lọc bụi của thiết bị sạch sẽ. Module quạt của thiết bị hoạt động). | 2
25 | Cửa phòng máy | Cánh cửa | - Kín, khít, không bị thấm dột, hắt nước khi trời mưa (nước mưa không vào được). | Nghiêm trọng
26 |  | Khóa cửa, cánh cửa | - Chắc chắn, không bị rỉ sét. | 1
27 |  | Đèn chiếu sáng | - Sáng đủ các đèn. | 1
28 | Sơ đồ bảng biển, CCDC vệ sinh | Công dụng cụ vệ sinh | - Có đủ về số lượng: Chổi sơn, chổi quét nhà, ghế, giẻ lau, móc áo, nhiệt kế, xô, mo hót rác. | 1
29 |  | Bảng biển | - Có đủ về số lượng, chữ không bị mờ: Biển tên trạm, biển cấm hút thuốc, cấm lửa, tiêu lệnh chữa cháy, nội quy. | 1
30 |  | Sơ đồ tại trạm, cập nhật sổ điện tử | - Trạm được cập nhật đầy đủ sổ điện tử ra vào nhà trạm (trạm được cập nhật online đầy đủ sổ điện tử ra vào nhà trạm. Trạm được cập nhật đầy đủ profile thiết bị đối với node trục, liên huyện, liên tỉnh, trục quốc gia, quốc tế và các trạm có các kênh truyền phục vụ Cầu truyền Hình của các Bộ, Ban, nghành ...). | 1
31 | Công tác lắp đặt | Thu hồi vật tư, thiết bị thừa | -Tất cả thiết bị, vật tư thừa, vật tư hỏng hóc không sử dụng phải được thu hồi theo quy định | 1
32 |  | Lắp đặt thiết bị, ODF | - Rack 19 phải được cố định xuống nền nhà bằng 04 bu-lông ê-cu. | 1
- Thiết bị, ODF cố định vào rack/sàn đầy đủ bulong ê-cu.
|  |  | - Dây patchcord phải đi gọn ngàng | 1
|  |  | -Đầu coupler không sử dụng phải được bịt kín bằng đầu bịt chuyên dụng | 1
|  |  | - Kiểm tra, siết chặt các mối nối, các liên kết để đảm bảo chắc chắn, sắp đặt gọn gàng. | 1
33 | Đánh nhãn | Dây patchcod, Dây nguồn, CB, cáp quang, ODF, tủ nguồn, tủ thiết bị… | - Đầy đủ nhãn theo qui định, rõ ràng, sạch đẹp. | 2
34 | Công tác đi dây | Dây nguồn, tín hiệu trong trạm. | - Dây trên thang cáp, rack19 đi dây gọn gàng (không chồng chéo), cố định chắc chắn, đối với dây patcord phải đảm bảo bán kính uốn cong lớn hơn 6 cm. | 2
35 | Nhà máy nổ | Mái nhà | - Mái nhà không bị cong vênh, biến dạng, gỉ sét rỗ trên bề mặt gây ra thấm dột, không đọng nước. | 1
36 |  | Sàn nhà | - Không bị sụt, nún, nứt vỡ làm nghiêng máy nổ khi hoạt động, han rỉ. | 1
37 |  | Tường/vách | - Không thấm dột, bịt kín các lỗ, khe hở (tránh chuột, côn trùng xâm nhập) | 1
- Các phần thông gió theo thiết kế phải có lưới chắn côn trùng.
38 |  | Cánh cửa | - Không bị hắt nước vào nhà máy nổ khi trời mưa | 1
|  |  | - Đảm bảo chắc chắn, an toàn | 1
39 |  | Khóa cửa | - Đảm bảo an toàn, không bị gỉ sét. | 1
40 |  | Vệ sinh phòng máy nổ | Sạch sẽ, không có bụi bẩn, không có dầu nhớt vương vãi. | 1
| Mái chổng nóng | Mái chống nóng cho nhà máy nổ, nhà trạm | - Mái chống nóng phải đảm bảo không vị cong vênh, biến dạng, han gỉ, mục nát gây đọng nước bên trong. | 1
- Các thanh chịu lực của mái chống nóng phải được cố định với khung nhà ( nhà contaiener), Cố định với vách tường( với nhà xây) để đảm bảo không bị tốc mái khi giông, bão.
| C. THIẾT BỊ VIỄN THÔNG VÀ THIẾT BỊ PHỤ TRỢ |  |  | 39
41 | Đấu nối cho thiết bị | Đấu nối nguồn cho thiết bị | - Các thiết bị ưu tiên theo qui định của bên A được đấu vào CB ưu tiên trên tủ nguồn | Nghiêm trọng
- Thiết bị được đấu đủ 02 nguồn từ 2 tủ nguồn DC khác nhau (trạm 2 tủ nguồn). Trạm có 1 tủ yêu cầu đấu vào 2 CB khác nhau (với các trạm đảm bảo vị trí còn lắp thêm được CB). (Không đánh lỗi switch Maipu).
|  |  | - Các kết nối đến thiết bị được xiết chặt, đấu nối chắc chắn | 0.5
42 | Hệ thống tủ nguồn AC | Vệ sinh tủ AC | Tủ AC phải được vệ sinh sạch sẽ bên trong tủ, bề mặt (đảm bảo an toàn điện trong quá trình vệ sinh) | 0.5
43 |  | Tủ điện AC | - Khóa liên động chắc chắn, đảm bảo CB điện lưới và CB máy nổ không thể đóng đồng thời (Tủ nguồn được thiết kế không có khóa liên động bằng cơ hoặc đã lắp ATS thì không đánh giá) | 1
|  |  | - Các tải đấu vào tủ AC phải đấu vào các CB riêng biệt nhất là CB cho tủ nguồn DC (trừ trường hợp hết CB đấu nối). | 0.5
|  |  | - 180V < Điện AC < 280V, Trạm điện yếu do bên A khắc phục nên điều kiện này không làm được. | 0.5
|  |  | - Các kết nối từ tủ điện đến các thiết bị, tủ DC phải được siết chặt, chắc chắn, không hở lõi đồng. | Nghiêm trọng
- Tại vị trí cáp AC đi vào tủ AC phải có giăng cao su bảo vệ. Trường hợp mất giăng có su thì phải được bọc lót bằng ống nhựa để đảm bảo cáp AC không tỳ vào cạnh sắc nhon gây chập cháy
44 | Hệ thống tủ nguồn DC | Dây âm ắc qui | - Dây âm được bảo vệ bằng ống ruột gà, đấu nối chắc chắn, kín khít từ điểm đấu trên tủ DC đến điểm đấu trên bình ắc qui (cuốn băng dính điện cố định 2 đầu) | Nghiêm trọng
45 |  | Vệ sinh tủ DC | Tủ DC phải được vệ sinh sạch sẽ bề mặt và trong tủ (đảm bảo an toàn điện trong quá trình vệ sinh) Rectifier được cắm so le với khe cắm trống để thoát nhiệt tốt | 1
46 |  | Tham số cài đặt | Các tham số tủ nguồn được cài đặt (Dung lượng ắc quy, DC low, BLVD, LLVD, Nhiệt độ cao, AC low, Walk in time, Điện áp boots, float, hệ số bù nhiệt ắc quy, chế độ tiết kiệm năng lượng.) theo đúng qui định mới nhất được ban hành. Trong trường hợp thay đổi/cập nhật thông số theo quy định mới thì tối đa 30 ngày kể từ khi có quyết định, phải hoàn thành thay đổi thông số theo quy định mới. | 2
47 |  | Rectifier | - Rectifier phải được vệ sinh công nghiệp sạch sẽ bên ngoài, bên trong, đảm bảo không có côn trùng xâm nhập. | 1
|  |  | - Hoạt động tốt, thiết bị hỏng phải được thu hồi gửi đi bảo hành, không được để tại trạm. - Tủ nguồn đảm bảo tối thiểu 02 Rectifier, cấu hình N+1 khi không tính tải nạp ắc quy, N+0 khi tính cả tải nạp ắc quy - Trạm sử dụng điện lưới 03 Pha, tủ nguồn DC 3P cắm Rectifier theo quy định để cân tải giữa 3P. Đo điện áp các pha không lệch nhau quá 25% | Nghiêm trọng
48 |  | CB/các điểm đấu nối | CB đấu tới thiết bị đúng chủng loại, đấu nối chắc chắn, không hở phần lõi đồng. Yêu cầu khi đấu nối DCDU mở rộng: - RRU 4G dual band lắp vào attomat có dòng cắt tối thiểu 30A, RRU 4G đơn lắp vào attomat có dòng cắt tối thiểu 20A - RRU 4G lắp vào DCDU đảm bảo sau khi lắp xong tối đa trên 1 DCDU đáp ứng tất cả các trường hợp sau: * Không quá 2 RRU Dual band +01 Base band (nếu lắp 2 RRU dual band thì DCDU đó không được lắp thiết bị nào khác nữa ngoại trừ 01 Base band) * Không quá 1 RRU dual band + 2RRU 4G đơn + 01 base band (nếu lắp 1 RRU dual band + 2RRU 4G đơn thì DCDU đó không được lắp thiết bị nào vào khác nữa ngoại trừ 01 Base band) * Không quá 4 RRU 4G đơn + 01 base band (nếu lắp 4 RRU 4G đơn thì DCDU đó không được lắp thiết bị nào khác nữa ngoại trừ 01 Base band) * Không quá 2 RRU 4G đơn + 03 RRU 2G/3G + 02 base band (nếu lắp 2 RRU 4G đơn + 03 RRU 2G/3G thì DCDU đó không được lắpthiết bị nào khác nữa ngoại trừ 02 Base band) * Không quá 1 RRU 4G đơn + 6 RRU 2G/3G + 02 base band (nếu lắp 1 RRU 4G đơn + 6 RRU 2G/3G thì DCDU đó không được lắp thiết bị nào khác nữa ngoại trừ 02 Base band) - Attomat tại tủ nguồn DC cấp nguồn cho DCDU lắp RRU mới: Đảm bảo dòng cắt tối thiểu 63A - Dây cấp nguồn từ tủ nguồn DC đến DCDU: Đảm bảo tiết diện tối thiểu 16A (đối với DCDU được cấp mới thì phải đúng tiết diện dây được cấp kèm DCDU theo calloff cơ điện) | Nghiêm trọng
|  |  | Không dùng chung CB cho 2 thiết bị. | 1
|  |  | Cảm biến nhiệt độ ắc quy tiếp xúc chặt với ắc quy. | 1
49 |  | Đấu nối và tình trạng của ắc qui | Cầu đấu chắc chắn, không rỉ muội, có nắp bảo vệ. | 1
|  |  | Ắc quy không bị phồng rộp, nứt vỡ. | Nghiêm trọng
50 | Điều hòa | Nhiệt độ phòng máy | Nhiệt độ phòng máy tại thời điểm kiểm tra nằm trong khoảng 27 ÷ 35 độ C (cho phép nhỏ hơn 27 độ C khi nhiệt độ ngoài trời < 27 độ C), trạm sử dụng ắc quy lithium < 40 độ C. | Nghiêm trọng
51 |  | Chế độ điều hòa | Cài đặt đúng theo qui định của bên A (có thể thay đổi theo điều kiện thực tế) | 1
|  |  | - Trạm trục, tổng trạm: 25 độ C | 1
|  |  | - Trạm thường: Accu chì 27 độ C | 1
|  |  | - Trạm thường: Accu lithium 30 độ C | 1
52 |  | Cục nóng | - Cục nóng có lồng bảo vệ (nếu có theo thiết kế), lắp khóa; không có động vật, côn trùng xâm nhập vào cục nóng, ống bảo ôn phải được cuốn băng cách nhiệt đảm bảo. | 1
- Tản nhiệt của cục nóng phải đảm bảo thông thoáng, không bị bụi bẩn bịt kín
- Lồng điều hòa cố định chắc chắn.
- Cục nóng chạy êm, không phát ra tiếng kêu to.
|  |  | Cục nóng phải được đấu tiếp địa đầy đủ theo đúng qui định (tiết diện dây tiếp địa ≥ 4mm2) | 1
53 |  | Cục lạnh | Đường ống nước thải từ cục lạnh chảy ra ngoài đủ dốc, không bị tắc và rò rỉ. Ống thoát nước phải được nối thêm ống nhựa PVC đảm bảo thoát nước ra khỏi hành lang nhà trạm. | 1
|  |  | Lưới lọc không khí ở dàn lạnh sạch, sờ vào không có bụi bẩn bám. | 1
54 | Cảnh báo | Số lượng cảnh báo | Đủ số lượng cảnh báo theo qui định: | Nghiêm trọng
- Trạm AP độc lập, Trạm truyền dẫn độc lập: CB mất điện, CB chạy máy nổ, CB nhiệt độ cao, CB mở cửa.
- Trạm macro, tổng trạm: Đủ 8 cảnh báo (CB khói, CB mở cửa, CB nhiệt độ cao, CB mất điện AC, CB chạy máy nổ, CB điện AC yếu, CB cạn nguồn DC, CB sự cố tủ nguồn DC).
- Trạm smallcell, reapeter không có cảnh báo
- RRU: CB mất điện AC, CB cạn nguồn Accu (không bao gồm với trạm RRU chỉ dùng AC)
55 |  | Đấu nối hộp cảnh báo AC-V1/V2 | Hộp cảnh báo AC đấu đúng theo quy định của bên A, thường đấu trước attomat 63A tổng của trạm hoặc đầu vào điện lưới của cầu dao đảo trừ trường hợp bên A có hướng dẫn khác. | Nghiêm trọng
Lưu ý: với các trạm có thường xuyên bị hỏng hộp cảnh báo do sét đánh thì cho phép đấu sau cắt lọc sét để đảm bảo an toàn cho hộp cảnh báo.
56 | Máy phát điện | Vị trí đặt máy nổ | - Máy nổ phải đảm bảo được đặt tại vị trí an toàn (đối với các vị trí không có nhà máy nổ Viettel xây). | 1
- Với vị trí có nhà máy nổ: Máy phải được đặt trong nhà máy nổ.
57 |  | Dây điện AC từ máy nổ vào phòng máy | Dây không bị bong tróc, nứt vỡ cách điện và có phích cắm chuyên dụng. Đúng tiết diện và các vị trí nối phải đảm bảo an toàn. | 1
|  |  | Nếu treo trên cao: Được bắt theo đúng thiết kế, quy định và không gây khó khăn trong quá trình vận hành nhà trạm, nếu treo cùng với dây cáp quang thì phải thấp hơn hoặc cách ngang dây cáp quang 0,5m. | 1
|  |  | Nếu chôn ngầm: Dây phải được luồn trong ống xoắn chịu lực và bịt kín 2 đầu. | 1
58 |  | Nhớt/dầu bôi trơn động cơ | - Giữa vạch min và max trên que thử nhớt, nhớt có màu vàng óng. | 1
- Khởi động được tại thời điểm kiểm tra.
59 |  | Ắc quy đề (cho phép sử dụng ắc quy trạm BTS) | - Đấu nối chắc chắn đúng cực tính, điện áp từ 12.5-13.8V | 1
- Với ắc quy của trạm BTS yêu cầu tháo ra khi không vận hành. Đầy đủ đầu cos (trừ các trạm dùng ATS).
|  |  | Dung dịch ắcquy: Nằm trong khoảng giới hạn trên và dưới (với ắc qui nước). | 1
60 |  | Dây chạy máy nổ ( Với máy nổ chạy lưu động) | Dây chạy máy nổ phải đảm bảo đủ tiết diện theo qui định và không chắp nối, không quấn thành vòng tròn. | 1
61 |  | Vệ sinh máy nổ | Được lau chùi sạch sẽ, không có dầu nhớt vương vãi. | 1
62 |  | Dây tín hiệu, cáp bên trong máy nổ | Cáp đầy đủ, nguyên vẹn, không bị côn trùng cắn, gặm nhấm, đứt gãy. | Nghiêm trọng
63 |  | Thùng nhiên liệu | Không nứt vỡ, rò rỉ. ( Áp dụng cho cả các trạm có bồn dầu ngoài) | 1
64 |  | Hoạt động của máy | Khi kiểm tra máy phải hoạt động với điện áp, tần số máy phát điện đảm bảo theo quy định. | Nghiêm trọng
65 | ATS | Bộ tự động điều khiển máy phát điện (ATS, Timer, GSĐK, Auto run…) | - Thiết bị hoạt động bình thường và không có các cảnh báo. - Cài đặt tham số theo đúng quy định hiện hành | 1
|  |  | - Hoạt động chế độ auto, nếu hỏng hóc phải sửa chữa ngay. | 1
|  |  | - Kiểm tra hoạt động tự động điều khiển chạy máy phát điện (nếu 1 tháng liên tiếp không hoạt động hoặc trước mưa bão, mất điện diện rộng). | 1
66 | Thông gió/thông gió lọc bụi | Quạt hút/quạt đẩy | Hoạt động bình thường, được vệ sinh sạch sẽ. Cài đặt tham số theo đúng quy định hiện hành | 1
67 |  | Bầu lọc bụi | Không bị han gỉ, bụi bẩn bám làm giảm lưu lượng gió. | 1
68 | Dummy | Dummy cho các khe rec, khe cắm card thiết bị…. | Tất cả các khe cắm card thiết bị, rec… đang không được sử dụng phải được bịt kín bằng dummy của thiết bị đó. Trường hợp mất dummy có thể sử dụng các vật liệu chống cháy cắt vừa kích thước để bịt lại | 1
69 | Bình cứu hỏa | Bình cứu hỏa tại trạm và nhà máy nổ | - Nhà trạm: Phải đủ 2 bình CO2 | 1
- Trạm có nhà máy nổ: Phải đủ 2 bình bột.
- Đối với máy phát điện đặt cố định mà không đặt trong nhà máy phát điện (gửi nhà dân, nhà che chắn tạm thời, khi vận hành phải đặt ra ngoài: Phải trang bị 1 bình MFZ4.
- Bình cứu hỏa phải có tem nhãn ngày kiểm tra còn trong thời hạn kiểm định, có đầu kẹp chì, đủ khối lượng theo qui định. Kim chỉ áp suất Bình bột MFZ nằm trong khoảng màu xanh (với Bình bột MFZ), vòi, ống phun không bị hỏng - Bình chữa cháy tự động Kim chỉ thị áp suất nằm ở vạch xanh hoặc vạch vàng, không nằm tại vạch đỏ
70 | Tiếp địa | GZ, MOV, SPD | - MOV, GZ, SPD còn hoạt động tốt (không đánh giá lỗi SPD trong trường hợp kho tỉnh và VTNet không còn vật tư thay thế).. | Nghiêm trọng
- Điện trở 2 đầu GZ500/GZ220/GZ250 ≥ 10MΩ.
71 |  | Dây tiếp địa cho thiết bị | Đúng chủng loại, tiết diện theo qui định. | Nghiêm trọng
- Tất cả các thiết bị trong nhà, ngoài trời phải được đấu nối tiếp địa theo quy định.
- Với tiết diện dây tiếp đất cho tủ DC, AC trong nhà trạm áp dụng theo quy định tại thời điểm tủ DC, AC đưa vào sử dụng.
72 |  | Các vị trí đấu nối tiếp đất (trong và ngoài nhà trạm) | - Các mối hàn, đầu cốt, điểm đấu nối trên các thanh tiếp địa đảm bảo chắc chắn, không han gỉ, không lỏng lẻo. | 1
- Tiếp địa máy nổ đầy đủ và được lắp đặt chắc chắn.
73 |  | Điện trở đất | Điện trở bãi tiếp địa của trạm BTS ≤ 10Ω (tổng trạm khu vực ≤ 1Ω). | 1
74 | Hệ thống pin mặt trời | Hệ thống pin mặt trời | - Bề mặt pin được loại bỏ bụi bẩn, vật lạ bám trên bề mặt pin. | 1
|  |  | - Bề mặt pin không bị nứt, vỡ | Nghiêm trọng
|  |  | - Giá đỡ chắc chắn, các vị trí đấu nối được siết chặt | 1
|  |  | - Bộ điều khiển, hệ thống pin mặt trời hoạt động bình thường. | Nghiêm trọng
|  |  | Không để cây, vật cản che chắn tấm pin mặt trời. Trường hợp chặt cây cần chi phí thì đơn vị OS đề xuất | Nghiêm trọng
75 | Ảnh chụp hiện trường | Đảm bảo chụp đầy đủ số lượng ảnh và trung thực | -Chụp đầy đủ ảnh theo hướng dẫn của bên A. | Nghiêm trọng
-Chụp trung thực để thể hiện rõ lỗi, tồn tại của trạm.
- Ảnh chụp trên Vsmart giống với thực tế.
76 | Thưởng điểm | Giấy nhãn | 100% dùng nhãn giấy in, thông tin rõ ràng, sạch sẽ được thưởng thêm 5 điểm | 5
77 | Thưởng điểm | Vệ sinh thiết bị, bên trong phòng máy | Bề mặt, vỏ các thiết bị, bên trong phòng máy được vệ sinh, hút bụi sạch sẽ được thưởng thêm 5 điểm | 5

## Sheet1 (hidden)
A. KIỂM TRA BÊN NGOÀI PHÒNG MÁY
1.Cột nhập trạm
2.Hệ thống cột anten và thiết bị trên cột | Linh
3.Vệ sinh, phát quang
4.Vệ sinh vỏ nhà container
5.Sơn chống gỉ
6.Đèn báo cao
7.Cơ sở dữ liệu
B. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ, VỆ SINH, BẢNG BIỂN
1.Phòng máy
2.Vệ sinh phòng máy
3.Cửa phòng máy
4.Sơ đồ bảng biển, CCDC vệ sinh
5.Công tác lắp đặt
6.Đánh nhãn
7.Công tác đi dây
8.Nhà máy nổ
9.Mái chổng nóng
C. THIẾT BỊ VIỄN THÔNG VÀ THIẾT BỊ PHỤ TRỢ
1.Đấu nối cho thiết bị
2.Hệ thống tủ nguồn AC
3.Hệ thống tủ nguồn DC
4.Điều hòa
5.Cảnh báo
6.Máy phát điện
7.ATS
8.Thông gió/thông gió lọc bụi
9.Dummy
10.Bình cứu hỏa
11.Tiếp địa
12.Hệ thống pin mặt trời
13.Ảnh chụp hiện trường
14.Thưởng điểm